**STEINEL Professional Rilevatore di presenza**

**IR Quattro MICRO 6m**

**COM1 - bianco**

Dimensioni (Ø x H): 43 x 75 mm; Con rilevatore di movimento: Sì; Garanzia del produttore: 5 anni; Impostazioni tramite: Telecomando, Smart Remote; Con telecomando: No; Variante: COM1 - bianco; VPE1, EAN: 4007841053789; Esecuzione: Rilevatore di presenza; Applicazione, luogo: Interni; Applicazione, locale: ufficio singolo, camere di hotel, camere assistite, locale multiuso / di servizio, WC / docce, Interni; colore: bianco; Colore, RAL: 9003; Incl. supporto per montaggio angolare a muro: No; Luogo di montaggio: soffitto; Montaggio: Incasso a soffitto, Soffitto; Grado di protezione: IP65; Temperatura ambiente: -25 – 55 °C; Materiale: Plastica; Allacciamento alla rete: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz; Uscita di comando 1, ohmica: 1000 W; Uscita di comando 1, quantità di LED/lampade fluorescenti: 8 pz; Uscita di comando 1, a potenziale zero: No; Lampade fluorescenti ballast elettronico: 500 W; Lampade fluorescenti non compensato: 400 VA; Lampade fluorescenti collegamento in serie: 400 VA; Lampade fluorescenti con compensazione in parallelo: 400 VA; Uscita di comando 1, basso voltaggio lampade alogene: 1000 VA; Lampade LED < 2 W: 100 W; Lampade LED > 2 W < 8 W: 300 W; Lampade LED > 8 W: 600 W; Carico capacitivo in μF: 176 µF; Consumo proprio: 0,5 W; Tecnologia, sensori: Infrarossi passivi, Sensore ottico; Altezza di montaggio: 2,50 – 4,00 m; Altezza di montaggio max.: 4,00 m; Altezza di montaggio ottimale: 2,8 m; Angolo di rilevamento: 360 °; Angolo di apertura: 90 °; Protezione antistrisciamento: Sì; Possibilità di schermare segmenti del campo di rilevamento: No; Scalabilità elettronica: No; Scalabilità meccanica: No; Raggio d'azione radiale: 4 x 4 m (16 m²); Raggio d'azione tangenziale: 6 x 6 m (36 m²); Raggio d'azione presenza: 4 x 4 m (16 m²); Zone d'intervento: 168 zone di commutazione; Funzioni: Modalità normale / modalità test, Modo semiautomatico/automatico, Manuale ON / ON-OFF; Regolazione crepuscolare: 2 – 1000 lx; Regolazione del periodo di accensione: 5 sec – 60 min; Funzione luce di base: No; Luce principale regolabile: No; Regolazione crepuscolare Teach: Sì; Regolazione per mantenere luce costante: No; Collegamento in rete: Sì; Tipo di collegamento in rete: master/master, Master/Slave; Collegamento in rete via: Cavo

**Produttore** Steinel

**Art. n.** 053789

**Denominazione ordine** IR Quattro MICRO 6m COM1 - bianco

Consegnare, montare e impostare in modo che sia pronto alla messa in funzione